建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 江苏。光电子产业园 办公楼 |
| --- | --- |
| 工 程 类 别 | 公建 | 工 程 等 级 | 2 | 耐 火 等 级 | 2 |
| 建 筑 面 积 | 15430 | 建 筑 层 数 | 11 | 建筑总高度 | 47.45M |
| 一．节能方面 1．屋面保温板修正系数应取1.25。外墙应取1.15。省标P26，（计算中用1.1，不对）请复算是否满足要求。（强标） 2．未按公通字[2009]46号文注明保温材料等级，以及屋面, 外墙防火隔离带措施。（强标） 3．未按苏建科（2010）54号文注，画门窗洞口及阳台节能构造措施。（强标） 二．强制性条文及安全方面 1．无 三．强制性标准方面 1．裙房上人屋面女儿墙高1.3M，找做品后女儿墙在屋脊处高度不够,详见GB50352-2005的6.6.3.2条规定。 四．设计深度 1．未注明专用残卫地面内外高差大于15，且未做斜坡过渡。 残规7.4.1.6条 2. 楼梯A平面图上为何不开窗？（笔误）？ 五．其他 1．无 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 | 3 |  | 建 筑 防 火 |  |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |
| 注 册 师 | 葵桢 | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字 |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容市（江苏光电子产业园生产区 办公楼） |
| --- | --- |
| 场 地 类 别 | 二 类 | 抗 震 等 级 | 三（二）级 | 结 构 体 系 | 框剪 |
| 地 震 烈 度 | 7度 | 加 速 度 值 | 0.1g | 基 础 形 式 | 桩基 |
| 一、强制性标准方面 1、桩端持力层位于强风化岩，进入持力层深度取1d，不符合DGJ32/TJ109-2010-3.3.3.4条规定； 2、管桩填芯长度小于5d，不符合DGJ32/TJ109-2010-3.4.1条规定； 3、承压管桩钢筋锚入承台长度小于45d，不符合DGJ32/TJ109-2010-3.4.2条规定； 4、主楼内纵向框柱与框梁中心线之间的偏心距大于柱宽的1/4，不符合GB50011-2010-6.1.5条规定； 5、计算书： 1）两桩承台下的桩基，重要系数未提高0.1（即1.1），不符合DGJ32/J109-2010-3.1.3条规定； 2）柱配筋计算原则宜为双偏压（抗震地区）； 4）楼梯间未考虑楼梯构件对结构的地震作用及其效应的影响，也未对楼梯构件进行抗震承载力验算，不符合GB50011-2008-6.1.15.2条规定； 5）请提供在特殊构件定义中指定的角柱简图； 6）主楼底层1-C/1-5轴柱轴压比大于0.9，不符合GB50011-2010-6.3.6条规定，请核查并调整； 7）主楼23.45～27.45m层柱墙混凝土强度等级取C30与计算取C35不符，请核查； 8）缺CTJ-5、CTJ-8、9、10、11、12、13、14承台、基础梁、楼梯等计算成果； 二、设计深度方面 1、应交待承台四周及其以上回填土的密实要求、梁板柱混凝土强度等级不同时的交接范围示意图等； 2、结施04图中注直径600mm单桩承载力标准值为1700KN是否有误，请设计重新确认； 3、主楼偏心率大于0.15（抗侧力构件偏心布置），宜合理地布置结构的抗侧力构件，以减小刚心与质心的偏心距可有效地改善扭转不规则； 4、高层建筑宜设地下室；（见JGJ3-2002-4.4.7条） 5、主楼电梯间填充墙宜在每层中部增设一道圈梁； 6、梯柱截面宜适当加大，梯段板宜双层配筋； |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 结 构 设 计 |  |
| 审 核 人 |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |
| 注 册 师 | 陈明雷 | 执业证章号 | 3100091-S003 |  | 结构鉴定、加固 |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 江苏·光电子产业园﹙生产区﹚ 办公楼 |
| --- | --- |
| 未发现原则性质量问题 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 建 筑 防 火 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 江苏光电子产业园区《生产区》 |
| --- | --- |
| 一、建筑节能方面: 1、强制性条文方面:无 2、强制性标准方面:无 3、其它: 1>、请按《江苏省工程设计文件编制深度规定》第3.0.1条要求编定节能专篇。 二、强制性条文方面:无 三、强制性标准方面: 1、普通非消防配电线路暗敷保护层厚度未界定，不符合GB50352-2005第8.3.6.3条要求。 2、消防控制室不能显示屋顶消防水箱水位，不符合GB50084-2001第11.0.1条规定。 3、计量用表计及电流互感器未注明精确度，不符合DGJ32/J96-2010第8.4.1.3条规定。 4、消防控制室入口缺明显标志，不符合GB50116-98第6.2.1条规定。 5、电梯井道照明采用安全电压配电又敷设PE线，不符合GB50034-2004第7.2.13条规定。 6、屋顶循环水泵旁缺就地控制及解除远方控制的措施，不符合GB50055-93第2.6.4条规定。 四、设计深度方面: 1、消防水箱水位信号应接入消防泵、喷淋泵控制箱。 2、未计算年平均雷击次数N值,定本工程为三类防雷建筑依据不足。 3、屋顶应设航空障碍灯。 4、在同一墙面相同高度的强弱电电箱应错开安装。 5、火灾报警系统图中应标出消防泵、及喷淋泵、排烟风机的手动控制线。 6、请确认屋顶水箱壁厚满足GB50057-94第4.1.5.二条规定，否则应有相应避雷措施。 7、电施3低压配电系统2#12#7#柜断路器相互连锁的要求不明确。 8、消防电梯应满足GB50045-95第6.3.3.10条规定。 9、卫生间电源插座PE线应与LEB等电位连接。淋浴房应设LEB做局部等电位连接。 五、其它方面: 无 |
| 设 计 人 | 任立国 | 重大 安全 隐患 | 无 | 强制性条文 | 建 筑 节 能 | 无 |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 | 6条 |  | 建 筑 防 火 | 无 |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 备 | 无 |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

暖通专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 江苏.光电子产业园办公楼 |
| --- | --- |
| 一、节能设计方面: <1>、强制性条文方面:无 <2>、强制性标准方面:无 <3>、其它: 无 二、其它部分 （一）、强制性条文 1、一、二层风管穿越防火分区处，未设置防火阀，不满足GB50045-95（2005）第8.5.3条。 （二）、强制性标准 1、空调冷热水管穿过防火墙时未见采取固定措施，不符合GB50019-2003第4.8.20条。 （三）、其它及系统的安全可靠性 1、空调水管未见采取补偿及固定措施。 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 建 筑 防 火 |  |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |