建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 农业科技创新中心 办公楼 |
| --- | --- |
| 工 程 类 别 | 公建 | 工 程 等 级 | 3 | 耐 火 等 级 | 2 |
| 建 筑 面 积 | 3163 | 建 筑 层 数 | 3 | 建筑总高度 | 15.3M |
| 一．节能方面 1．计算书上水平与垂直外遮阳设计节能专篇上未反应。 2．计算书上序号2，外窗有中空12种类，节能专篇上未反应。 二．强制性条文及安全方面 1．残卫地面内外高差50，大于15，且未做斜坡过渡。 残规7.4.1.6条 三．强制性标准方面 1．无 四．设计深度 1．无 五．其他 1．未见规划局批准的总图 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 建 筑 防 火 |  |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 计 | 1 |
| 注 册 师 | 张云彩 | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字 |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 农业科技创新中心 办公楼 |
| --- | --- |
| 场 地 类 别 | 二 类 | 抗 震 等 级 | 三级 | 结 构 体 系 | 框架 |
| 地 震 烈 度 | 7度 |  |  | 基 础 形 式 |  |
| 一、强制性标准方面 1、框架结构大部分为单跨结构，不满足GB50011-2010-6.1.5条之规定要求。 2、D区二层（2~9）轴间楼面板开洞偏大，楼板局部不连续，不满足GB50011-2010表3.4.3-1之规定要求，应采取相应加强措施。 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 结 构 设 计 |  |
| 审 核 人 |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  | 结构鉴定、加固 |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 农业科技创新中心 办公楼 |
| --- | --- |
| 一、强制性条文：无 二、强制性标准：无 三、其他： 99S304已废止，现行图集为09S304. |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 建 筑 防火 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 农业科技创新中心 办公楼 |
| --- | --- |
| 一、建筑节能方面: <1>、强制性条文方面:无 <2>、强制性标准方面:无 <3>、其它: 无 二、强制性条文方面: 无 三、强制性标准方面: 1、设计图中漏表示消防增压泵的过负荷保护应作用于信号而不切断电路，详见GB50054-95的4.3.5条规定。 四、设计深度方面: 1、设计依据中使用了已作废的供配电系统设计规范GB50052-95. 2、若设置残疾人卫生间，残疾人卫生间应设置求助呼叫按钮，详见JGJ50-2001的7.8.2条规定。 五、其它:无 |
| 设 计 人 | 沈向东 | 重大 安全 隐患 | 无 | 强制性条文 | 建 筑 节 能 | 无 |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 | 1 |  | 建 筑 防 火 | 无 |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 备 | 无 |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 农业科技创新中心 总图 |
| --- | --- |
| 一、建筑节能方面: <1>、强制性条文方面:无 <2>、强制性标准方面:无 <3>、其它: 无 二、强制性条文方面: 无 三、强制性标准方面: 1、可触及的金属灯具的接地电阻小于10欧，不符合JGJ16-2008的12.4.2条有关规定。（属保护接地）。 四、设计深度方面:无 五、其它:无 |
| 设 计 人 | 沈向东 | 重大 安全 隐患 | 无 | 强制性条文 | 建 筑 节 能 | 无 |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 | 1 |  | 建 筑 防 火 | 无 |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 备 | 无 |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |