施工图（抗震）审查综合意见

编号：2011-037

华阳镇政府：

你单位送审的周家岗拆迁安置小区1~3、5~~43号楼项目施工图设计文件变更，经我室组织审查，发现还存在以下一些问题：

39~43号楼建筑：

- 南向外窗除回复中有空调板外（不能回复大部分，要全部）外遮阳不可以进行权衡计算，见省节标。

- 厨房防水措施是设计院要解决的问题，不应留给甲方与住户解决。

- 入口平台应在门外2m做平均台

给排水：原审查意见是：住宅入口处压力＞0.2Mpa不符合《公共建筑节能设计标准》第6.2.3条应改为：不符合《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010第4.1.3条请重新回复，对于引用标准有误。

2、11、16、18、23、24、19、25、26、31、36号楼建筑：

- 南向外窗除回复中有空调板外（不能回复大部分，要全部）外遮阳不可以进行权衡计算，见省节标。

- 厨房防水措施是设计院要解决的问题，不应留给甲方与住户解决。

结构：

- 已回复整改，部分整改内容未列入设计变更，请核查（如板面增设温度钢筋网等）

- 设计变更通知单来注明楼号，无法对号审查。

7、27、32、3、5、10、12、15、17、28、29、1、6、9、14、19号楼建筑：

1、  南向外窗除回复中有空调板外（不能回复大部分，要全部）外遮阳不可以进行权衡计算，见省节标。

2、厨房防水措施是设计院要解决的问题，不应留给甲方与住户解决。

20~22号楼给排水：

原审查意见是：住宅入口处压力＞0.2Mpa不符合《公共建筑节能设计标准》第6.2.3条应改为：不符合《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010第4.1.3条请重新回复，对于引用标准有误。

35、38、8、13号楼建筑：

厨房防水隔声是设计所不能甲方用户自理。

物管用房建筑：

1、未见残卫地面改高差以及室外楼梯栏杆改高度的设计变更通知。

请你单位按照以上审查意见与设计单位联系修改，并把修改意见或资料及时反馈我室（反馈修改意见的时间不含在有效审查日期内）。

二O一一年七月二十九日