建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 茅山风景区管委会茅山新家园三期19#楼 |
| --- | --- |
| 工 程 类 别 | 住宅 | 工 程 等 级 | 3 | 耐 火 等 级 | 2 |
| 建 筑 面 积 | 2562 | 建 筑 层 数 | 4+1车库 | 建筑总高度 | 14.3M |
| 一．节能方面 1．需要按公安部刚发公消[2011]65号文，外墙保温材料应为A级标准。 二．强制性条文及安全方面 1．无 三．强制性标准方面 1．无 四．设计深度 1．无 五．其他 1．无 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 建 筑 防 火 |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 茅山风景区管委会茅山新家园三期19#楼 |
| --- | --- |
| 场 地 类 别 | Ⅱ类 | 抗震等级 | 三级 | 结 构 体 系 | 框架 |
| 地 震 烈 度 | 7度 | 加 速 度 值 | 0.1g | 基 础 形 式 | 独基 |
| 一、节能方面: 1、未考虑太阳能热水器荷载和予埋件设置。 二、强制性标准方面： 1、构造要求：1）、柱宽均小于400不满足GB50011—2001—6.3.5—1条之规定；2）、屋顶天沟阳角处宜设置放射筋加强（GB50010—2002-10.1.7-1）；3）、现浇悬挑雨蓬板底宜设置抗裂钢筋。 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 | 1 |  | 结 构 设 计 |  |
| 审 核 人 |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  | 结构鉴定、加固 |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 茅山风景区管委会茅山新家园三期19#楼 |
| --- | --- |
| 一、强制性条文 无 二、强制性标准 无 三、其他 1、99S304已废止，现行图集为09S304。 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 建 筑 防火 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 茅山风景区管委会茅山新家园三期19#楼 |
| --- | --- |
| 一、建筑节能方面: 1、强制性条文方面:无 2、强制性标准方面:无 3、其它:无 二、强制性条文方面:无 三、强制性标准方面: 无 四、设计深度方面: 1、请确认屋顶太阳能热水器水箱壁厚满足GB50057-94第4.1.5.二条规定，否则应有相应避雷措施。 2、CATV、网络系统引入电缆未选用适配的信号线路SPD。 五、其它方面: 无 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 | 无 | 强制性条文 | 建 筑 节 能 | 无 |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 | 无 |  | 建 筑 防 火 | 无 |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 备 | 无 |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |