建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 天和园B栋 |
| --- | --- |
| 工 程 类 别 | 住宅 | 工 程 等 级 | 3 | 耐 火 等 级 | 2 |
| 建 筑 面 积 | 4083 | 建 筑 层 数 | 6 | 建筑总高度 | 19.94M |
| 一．节能方面 1．需要按公安部刚发公消[2011]65号文，外保温材料应为A级标准。（屋面，外墙保温材料均未达到A级标准） 2．未做外遮阳设计未注使用图以及索引号。 二．强制性条文及安全方面 1． 无 三．强制性标准方面 1．架空层层高低于2.4M。（仅2.19M）省标4.7.3.3条 2．挑窗护栏位置不对。应贴窗而设 通则6.10.3条注2（见图集06SJ813—30） 四．设计深度 1．阳台护栏设在落地玻璃外侧，內侧玻璃对人无防护， 五．其他 1．无 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 | 3 |  | 建 筑 防 火 |  |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |
| 注 册 师 | 顾建军 | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字 |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 天和园B栋 |
| --- | --- |
| 场 地 类 别 | Ⅱ类 | 抗震等级 | 三级 | 结 构 体 系 | 框架 |
| 地 震 烈 度 |  |  |  | 基 础 形 式 | 独基 |
| 一、节能方面: 1、未考虑太阳能热水器荷载和予埋件设置。 二、强制性标准方面： 1、经抽查，部分构件小于计算值，如：结10图中KL3、5梁短跨箍筋；结16图中KL15梁在（9）轴负筋，KL16梁在（23）轴负筋，KL6、9梁在（B）轴负筋，KL2梁在（D）轴负筋及底筋；结3、4图中KZ1、2、4柱箍筋大部分不足等等。 2、构造要求：大部分柱宽300不满足GB50011—2001—6.3.5—1条之规定。 三、设计深度方面： 1、设计、校对、审核人（如天书）应实名制，后签名。 |
| 设 计 人 | 周赟 | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |
| 专业负责人 | 张景茂 | 强 制 性 标 准 | 2 |  | 结 构 设 计 |  |
| 审 核 人 | 张景茂 |  |  | 房屋抗震设计 |  |
| 注 册 师 | 张景茂 | 执业证章号 | 3200840-S002 |  | 结构鉴定、加固 |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 天和园B栋 |
| --- | --- |
| 1、住宅分户水表选型，应满足《公共建筑能耗检测系统技术规程》DGJ32/TJ111-2010第4.3.6条要求。（宜采用具有远传功能的数字式水表）。 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 建 筑 防火 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 天和园B栋 |
| --- | --- |
| 一、建筑节能方面: 1、强制性条文方面:无 2、强制性标准方面:无 3、其它: 无 二、强制性条文方面:无 三、强制性标准方面: 无 四、设计深度方面: 1、强电进户电缆保护钢管壁厚应界定。 五、其它方面: 无 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 | 无 | 强制性条文 | 建 筑 节 能 | 无 |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 | 无 |  | 建 筑 防 火 | 无 |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 备 | 无 |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |