建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容永乐包装公司 办公楼 |
| --- | --- |
| 工 程 类 别 | 工业 | 工 程 等 级 | 3 | 耐 火 等 级 | 2 |
| 建 筑 面 积 | 453 | 建 筑 层 数 | 3 | 建筑总高度 | 10.8M |
| 一．节能方面 1．无 二．强制性条文及安全方面 1．无 三．强制性标准方面 1．无 四．设计深度 1．无 五．其他 1．无 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 建 筑 防 火 |  |
| 审 核 人 | 张魁生 |  |  | 建 筑 设 计 |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字 |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容永乐包装公司办公楼 |
| --- | --- |
| 场 地 类 别 | 二类 | 抗震等级 | 三级 | 结 构 体 系 | 框架 |
| 地 震 烈 度 |  | 加 速 度 值 |  | 基 础 形 式 | 独基 |
| 一、强制性标准方面： 1、计算书：1）、总信息结构基本周期T1=0.28秒（应按实际0..745秒复算）；2）、结构薄弱层弹塑性层间位移角限值应满足GB50011—2010表5.5.5之要求；3）、经抽查，（1）轴所有梁配筋均混乱不清。 |
| 设 计 人 | 李德荣 | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 | 1 |  | 结 构 设 计 |  |
| 审 核 人 |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |
| 注 册 师 | 范庭证 | 执业证章号 | 3201279-S006 |  | 结构鉴定、加固 |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容永乐包装公司办公楼 |
| --- | --- |
| 未发现原则性质量问题 . |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 建 筑 防 火 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容市永乐包装有限公司 办公楼 |
| --- | --- |
| 一、建筑节能方面: <1>、强制性条文方面:无 <2>、强制性标准方面:无 <3>、其它: 无 二、强制性条文方面:无 三、强制性标准方面:无 1、计量用电流互感器未注明精确度，不符合DGJ32/J96-2010第8.4.1.3条规定。 四、设计深度方面:无 1、CATV、网络系统图引入电缆应设置适配的信号线路SPD。 2、一层《安全出口》标志灯应设置在大门顶部，各层走道应设置应急照明灯。 3、请确认屋顶太阳能热水器水箱及消防水箱壁厚满足GB50057-94第4.1.5.二条规定，否则除和避雷带金属性连接外还应有相应避雷措施。 4、缺接地平面图，卫生间电源插座PE线应与LEB等电位连接。 五、其它:无 |
| 设 计 人 | 朱仁和 | 重大 安全 隐患 | 无 | 强制性条文 | 建 筑 节 能 | 无 |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 | 1条 |  | 建 筑 防 火 | 无 |
| 审 核 人 | 欧阳栎华 |  |  | 建 筑 设 备 | 无 |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |