建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容永乐包装公司 厂房 |
| --- | --- |
| 工 程 类 别 | 工业 | 工 程 等 级 | 3 | 耐 火 等 级 | 2 |
| 建 筑 面 积 | 896 | 建 筑 层 数 | 1 | 建筑总高度 | 8.7M |
| 一．节能方面 1．无 二．强制性条文及安全方面 1．无 三．强制性标准方面 1．无 四．设计深度 1．无 五．其他 1．无 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 建 筑 防 火 |  |
| 审 核 人 | 张魁生 |  |  | 建 筑 设 计 |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字 |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容永乐包装公司 厂房 |
| --- | --- |
| 场 地 类 别 | 二类 | 抗震等级 |  | 结 构 体 系 | 轻型门岗 |
| 地 震 烈 度 |  | 加 速 度 值 |  | 基 础 形 式 | 独基 |
| 一、设计深度方面 1、缺抗风柱与钢梁的连接大样详图； |
| 设 计 人 | 李德荣 | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 结 构 设 计 |  |
| 审 核 人 |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |
| 注 册 师 | 范庭证 | 执业证章号 | 3201279-S006 |  | 结构鉴定、加固 |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容永乐包装公司 厂房 |
| --- | --- |
| 未发现原则性质量问题 . |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 建 筑 防 火 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容市永乐包装有限公司 厂房 |
| --- | --- |
| 一、建筑节能方面: <1>、强制性条文方面:无 <2>、强制性标准方面:无 <3>、其它: 无 二、强制性条文方面:无 三、强制性标准方面:无 四、设计深度方面: 1、D轴各个应急照明灯无电源线路。 2、丙类厂房应设置疏散指示灯。 3、火灾自动报警系统电源应由变电所双电源母线引来电源。 五、其它:无 |
| 设 计 人 | 朱仁和 | 重大 安全 隐患 | 无 | 强制性条文 | 建 筑 节 能 | 无 |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 | 无 |  | 建 筑 防 火 | 无 |
| 审 核 人 | 欧阳栎华 |  |  | 建 筑 设 备 | 无 |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |