建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | S--1商业楼 |
| --- | --- |
| 工 程 类 别 | 公建 | 工 程 等 级 | 3 | 耐 火 等 级 | 2 |
| 建 筑 面 积 | 2528 | 建 筑 层 数 | 3 | 建筑总高度 | 12.75M |
| 一．节能方面 1.. 无 二．强制性条文及安全方面 1．楼梯门未向疏散方向开启，（两樘门均要向疏散方向开启），不符合疏散门要求。 建规7.4.12.2条 三．强制性标准方面 1．无 四．设计深度 1．无 五．其他 1．无 |
| 设 计 人 | 胡文杰 | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 建 筑 防 火 | 1 |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |
| 注 册 师 | 逮航 | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字 |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 江苏（句容）北佳房地产开发有限公司 天悦容城S-1商业楼 |
| --- | --- |
| 场 地 类 别 | 二类 | 抗 震 等 级 | 三级 | 结 构 体 系 | 框架 |
| 地 震 烈 度 |  | 加 速 度 值 |  | 基 础 形 式 | 桩基 |
| 一、强制性标准方面： 1、计算问题：对所有楼层强制采用刚性楼板假定（当计算结构位移比时选是，其他结构分析及设计应选否）；2）、柱按单偏压计算，要提供特指角柱简图，抗震地区，柱宜按双偏压计算。3）、单桩承载力估算未考虑1#等欠固结土层（详勘察报告）的负摩阻力影响（详JGJ 94—2008—5.4.2.1条），单桩承载力可能不足，试桩荷载要考虑负摩阻力的余量； 2、构造要求：1）、建筑物平面不规则（二层开大洞口局部板不连续），不符合GB50011—2001表3.4.1、2之相关规定要求，必须要采取相应的可靠措施要求；2）、管桩填芯砼部分的高度构造应满足DGJ32/TJ109—2010-3.4.1及3.4.2条之要求。 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 结 构 设 计 |  |
| 审 核 人 |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  | 结构鉴定、加固 |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 江苏（句容）北佳房地产开发有限公司 天悦容城S-1商业楼 |
| --- | --- |
| 未发现原则性质量问题 |
| 设 计 人 | 林彩虹 | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 建 筑 防 火 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |
| 审 核 人 | 蔡钧 |  |  | 建 筑 设 备 |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 天悦容城 S-1商业楼 |
| --- | --- |
| 一、建筑节能方面: 1、强制性条文方面:无 2、强制性标准方面:无 3、其它:无 二、强制性条文方面:无 三、强制性标准方面: 1、开水间电源插座安装高度1.3米，不符合GB50055-93第8.0.7.四条规定。 四、设计深度方面: 无 五、其它方面: 无 |
| 设 计 人 | 卜胜军 | 重大 安全 隐患 | 无 | 强制性条文 | 建 筑 节 能 | 无 |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 | 1条 |  | 建 筑 防 火 | 无 |
| 审 核 人 | 姚敦友 |  |  | 建 筑 设 备 | 无 |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

暖通专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 天悦容城 S-1商业楼 |
| --- | --- |
| 一、强制性条文方面:无 二、强制性标准方面: 无 三、其它及系统的安全可靠性: 无 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 建 筑 防 火 |  |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |