建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 金牛混凝土公司 南冂宿舍 |
| --- | --- |
| 工 程 类 别 | 公建 | 工 程 等 级 | 3 | 耐 火 等 级 | 2 |
| 建 筑 面 积 | 1408 | 建 筑 层 数 | 2 | 建筑总高度 | 8.05M |
| 一．节能方面 1．未做太阳能设计。（屋面未表示） （强标） 2．未明确外门窗气密性等级。 二．强制性条文及安全方面 1．无 三．强制性标准方面 1．无 四．设计深度 1．无 五．其他 1．无 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 | 2 |  | 建 筑 防 火 |  |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |
| 注 册 师 | 曹先忠 | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字 |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容市(江苏特种混凝土有限公司 南门宿舍楼） |
| --- | --- |
| 场 地 类 别 | 二 类 | 抗 震 等 级 | 三级 | 结 构 体 系 | 框 架 |
| 设 防 烈 度 | 7度 | 加 速 度 值 | 0.1g | 基 础 形 式 | 独 基 |
| 一、强制性标准方面 1、檐沟长度大于12m，均不符合GB50010-2002-9.1.1条规定； 2、楼梯间处形成短柱的框柱箍筋未全高加密，不符合GB50011-2010–6.3.9.1条规定； 3、计算书： 1）地基下卧层强度计算中取地基压力扩散角（4.9°、7.7°、19.3°、16.2°），不符合GB50007-2002-5.2.7条规定；（Es1/Es2<3，无表可查，地基扩散角取值依据不足。） 2）应提供在特殊构件定义中指定的角柱简图； 3）屋面梁漏檐沟荷载，请核查； 4）缺基础梁、框柱配筋简图、檐沟等计算成果； 二、设计深度方面 1、施工图中尚应注明钢筋性能指标的最低要求； 2、梯柱宜适当加大截面及配筋，梯梁箍筋宜适当加密，楼梯间的填充墙的宜采取加强措施； |
| 设 计 人 | 邸允社 | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 结 构 设 计 |  |
| 审 核 人 |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |
| 注 册 师 | 蔡诚 | 执业证章号 | 102209-S003 |  | 结构鉴定、加固 |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容市(江苏特种混凝土有限公司 南门宿舍楼） |
| --- | --- |
| 未发现原则性质量问题 |
| 设 计 人 | 薛臣 | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 建 筑 防 火 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 江苏金牛特种混凝土有限公司 南门宿舍楼 |
| --- | --- |
| 一、建筑节能方面: <1>、强制性条文方面:无 <2>、强制性标准方面:无 <3>、其它: 无 二、强制性条文方面: 1、消防应急照明灯配电线路暗敷保护层厚度未界定，不符合GB50016-2006第11.1.6.1条要求。消防应急照明灯备用电源连续工作时间未界定，不符合GB50016-2006第11.1.3条要求。 三、强制性标准方面:无 四、设计深度方面: 1、请确认屋顶太阳能热水器水箱壁厚满足GB50057-94第4.1.5.二条规定，否则应有相应避雷措施。 2、CATV、网络系统引入电缆未选用适配的信号线路SPD。 五、其它:无 |
| 设 计 人 | 宋艳梅 | 重大 安全 隐患 | 无 | 强制性条文 | 建 筑 节 能 | 无 |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 | 无 |  | 建 筑 防 火 | 无 |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 备 | 1条 |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |